BULANIK MANTIK DERSİ DÖNEM PROJESİ RAPORU

Proje Adı: Hidroelektrik Santral (HES) Akıllı Otomasyon ve Enerji Optimizasyonu İçin Mamdani Tipi Bulanık Kontrolcü Tasarımı

Öğrenci Adı/Soyadı: Pelin Şen

Öğrenci Numarası:23430070069

1. Problemin Tanımı

a. Gerçek Dünya Problemi

Hidroelektrik Santraller (HES), yenilenebilir enerji üretiminde kritik bir role sahiptir. Ancak bir HES'in yönetimi; baraj güvenliği (taşkın önleme), çevresel sürdürülebilirlik (nehir yatağı can suyu dengesi) ve finansal kârlılık (elektrik borsasındaki anlık fiyat dalgalanmaları) arasında sürekli bir optimizasyon gerektirir.

Geleneksel baraj yönetim sistemleri, sabit eşik değerlerine (örneğin; su seviyesi %85'e ulaştığında kapakları aç, altına düştüğünde kapat) göre çalışır. Bu durum, ani debi artışlarında geç kalma riskine ya da elektrik fiyatlarının çok yüksek olduğu saatlerde suyun boşa akıtılması gibi finansal kayıplara yol açar. Bu raporda ele alınan gerçek dünya problemi, "Değişen iklim ve borsa koşullarına uyum sağlayarak risk, üretim ve kazanç dengesini aynı anda optimize eden akıllı bir SCADA otomasyon sistemi kurmaktır."

b. Problemdeki Giriş ve Çıkış Değişkenleri

Sistemin dinamik olarak karar verebilmesi için 3 adet giriş (fiziksel sensör verisi) ve bu girişlere bağlı olarak mekanik aksiyonu belirleyecek 1 adet çıkış değişkeni tanımlanmıştır:

Giriş 1: Baraj Doluluk Oranı (%) – Baraj gölündeki mevcut su seviyesini gösterir.

Giriş 2: Gelen Nehir Debisi ($m^3/s$) – Havzadan baraj gölüne saniyede akan su miktarını temsil eder.

Giriş 3: Elektrik Spot Piyasa Fiyatı (TL/MWh) – Gün Öncesi Piyasasındaki (GÖP) anlık elektrik enerjisi değerini gösterir.

Çıkış: Sistem Aktivasyon Gücü / Tahliye Modu (%) – Türbinlerin ne kadar güçle çalıştırılacağını ve/veya tahliye kapaklarının açılma yüzdesini belirleyen ana SCADA komutudur.

c. Sistemin Bulanık Mantıkla Çözülmesinin Uygunluğu ve Gerekçesi

Doğrusal Olmayan (Non-Linear) Yapı: Baraj havzasına gelen su miktarı ve elektrik fiyatları matematiksel bir diferansiyel denklemle kesin olarak modellenemez. Bulanık mantık, kesin matematiksel model gerektirmeden çalışabilir.

Esnek Geçişler (Soft Switching): Klasik "0 ve 1" mantığında, su seviyesi kritik sınırı geçtiği an kapaklar aniden %100 açılır. Bu durum nehir yatağında taşkına ve mekanik aşınmaya neden olur. Bulanık mantıktaki "kısmi üyelik" kavramı sayesinde sistem kararları yumuşak ve kademeli geçişlerle üretilir.

İnsan Uzmanlığının Aktarılması: Deneyimli bir HES operatörünün "Baraj doluysa ve elektrik pahalıysa üretimi kökle" şeklindeki sezgisel ve dilsel mühendislik tecrübesi, bulanık mantık kural tabanına (IF-THEN) doğrudan aktarılabilmektedir.

2. Tasarım

a. Giriş ve Çıkış Değişkenlerinin Tanım Aralıkları (Evrensel Küme)

Sistemde kullanılan değişkenlerin fiziksel dünyadaki geçerlilik aralıkları ($U$) şu şekilde modellenmiştir:

$U_{Doluluk} = [0, 100]$ (Birim: %)

$U_{Debi} = [0, 1000]$ (Birim: $m^3/s$)

$U_{Fiyat} = [0, 5000]$ (Birim: TL/MWh)

$U_{Kontrol} = [0, 100]$ (Birim: %)

b. Üyelik Fonksiyonları (Membership Functions)

Her bir değişken için projedeki minimum şartı yerine getirmek adına 3'er adet dilsel terim (küme) tanımlanmıştır. Sınır bölgelerinde güvenliği sağlamak için yamuk (trapezoidal), geçiş bölgelerinde ise hassaslığı korumak için üçgen (triangular) üyelik fonksiyonları seçilmiştir.

c. Kural Tabanı (Rule Base)

Sistemde mantıksal çelişki içermeyen, risk ve kazanç dengesini kuran 15 adet kural EĞER (Girişler) İSE (Çıkış) yapısında kurgulanmıştır:

d. Çıkarım Motoru (Inference Engine)

Çıkarım mekanizmasında Mamdani modeli esas alınmıştır. Kurallardaki VE (AND) bağlaçları için matematiksel MİNİMUM ($min$) operatörü uygulanmıştır. Birden fazla kuralın aynı çıkış kümesini tetiklemesi durumunda ise MAKSİMUM ($max$) kompozisyon operatörü kullanılarak kural alanları birleştirilmiş ve sentezlenmiş bulanık çıktı alanı elde edilmiştir.

e. Durulaştırma (Defuzzification)

Bulanık çıkarım motorundan elde edilen alanın sayısal bir SCADA komutuna ($Y^*$) dönüştürülmesi için projede zorunlu kılınan Ağırlık Merkezi (Centroid) metodu kullanılmıştır. Formül şu şekildedir:

$$Y^* = \frac{\int \mu_C(y) \cdot y \cdot dy}{\int \mu_C(y) \cdot dy}$$

Burada $\mu_C(y)$ birleşik çıkış üyelik fonksiyonunu, $y$ ise çıkış evrenindeki adımları temsil eder.

3. Python Uygulaması ve Mimari Yapı

Proje, web tabanlı grafiksel bir kullanıcı arayüzü (GUI) üzerinden dinamik olarak sunulmuştur. Geliştirilen yazılım mimarisi şu bileşenlerden oluşur:

scikit-fuzzy & numpy: Bulanık kümelerin matematiksel arka planı, üyelik derecelerinin kesişimi ve durulaştırma integral hesaplamaları için kullanılmıştır.

matplotlib: Üyelik fonksiyonlarının, anlık kural aktivasyon (alfa kesim) grafiklerinin ve 3 Boyutlu Karar Yüzeyinin gerçek zamanlı çizimi için kullanılmıştır.

streamlit: HTML/CSS/JS süreçleriyle uğraşmadan, python kodunu doğrudan reaktif bir web arayüzüne dönüştürmek, kullanıcıdan slider yardımıyla anlık sensör verilerini toplamak amacıyla tercih edilmiştir.

Uygulamanın Çalışma Mantığı ve Grafikler

Arayüz başlatıldığında kullanıcı sol panelden (Sidebar) üç giriş parametresini kaydırarak değiştirebilir. Değişiklik yapıldığı anda arka planda çalışan motor tetiklenir ve arayüz  grafikleri üretir:

4. Sonuç, Değerlendirme ve Test

a. Senaryo Testleri ve Sonuçların Analizi

Sistemin doğruluğunu kanıtlamak adına uç ve nominal durumlardan oluşan 3 farklı operasyonel senaryo test edilmiştir:

Senaryo 1: Kritik Taşkın ve Güvenlik Modu

Önerilen SCADA Modu:  Maksimum Tahliye Modu

Grafiksel Yorum: Elektrik fiyatı ucuz olmasına rağmen (Normalde su saklanmak istenir), baraj doluluğu taşma sınırında ve gelen nehir debisi taşkın seviyesindedir. Kural 1 tam güçle tetiklenmiş ve finansal kaybı göz ardı ederek barajın patlamasını engellemek için kapakları açmıştır. Sistem güvenliğe öncelik vermiştir.

Senaryo 2: Finansal Optimizasyon ve Fırsat Değerlendirme Modu

Önerilen SCADA Modu:  Maksimum Tahliye Modu (Yüksek Güçte Üretim)

Grafiksel Yorum: Barajda herhangi bir taşma riski yoktur (seviye normaldir). Ancak elektrik piyasasında fiyat zirve yapmıştır (Pahalı). Kural 6 baskın gelerek suyun finansal değerini nakde çevirmek için türbin aktivasyonunu maksimuma çekmiştir. Akıllı ekonomi yönetimi başarıyla çalışmıştır.

Senaryo 3: Kuraklık ve Ekonomik Koruma Modu

Önerilen SCADA Modu: Ekonomik Koruma Modu

Grafiksel Yorum: Baraj su seviyesi kritik derecede düşüktür ve nehir kurumak üzeredir. Elektrik fiyatları da düşüktür. Kural 9 ve 10 gereği sistem kendini kapatarak korumaya almış, eldeki az miktardaki suyu daha pahalı olacağı gelecek günlerde kullanmak üzere barajda hapsetmiştir.

| Test No | Doluluk (%) | Debi (m3/s) | Fiyat (TL/MWh) | Hesaplanan Çıktı (Y∗) | Tetiklenen Baskın Kurallar | Operasyon Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 950 | 1200 | %84.50 | Kural 1, Kural 2 | Yüksek Risk / Maksimum Tahliye |
| 2 | 55 | 450 | 4600 | %81.20 | Kural 5, Kural 6 | Yüksek Kârlılık / Maksimum Üretim |
| 3 | 15 | 80 | 1800 | %16.40 | Kural 9, Kural 10 | Kuraklık / Ekonomik Koruma |

b. Sistemin Güçlü ve Zayıf Yönleri, Güncel Yaklaşımlarla Kıyaslanması

Güçlü Yönleri:

Matematiksel bir denkleme ihtiyaç duymadan, tamamen mantıksal kurallarla karmaşık bir barajı kararlı şekilde yönetebilir.

Giriş verilerindeki gürültülere (sensör hatalarına veya küçük dalgalanmalara) karşı toleranslıdır; çıktıyı aniden radikal şekilde değiştirmez.

Anlık grafik takibi sayesinde operatör denetlenebilirliği (açıklanabilir yapay zeka) çok yüksektir.

Zayıf Yönleri:

Üyelik fonksiyonlarının sınır değerleri (örneğin taşkının 600'de başlaması) ve 15 kuralın yapısı tamamen insan uzmanlığına dayanır. Uzman hatalı tanımlama yaptıysa sistem küresel optimum noktayı bulamaz.

Değişen iklim şartlarına veya borsa yapısına kendi kendine adapte olamaz; kuralların zaman zaman el ile güncellenmesi gerekir.

Güncel Yaklaşımlarla Kıyaslanması:

Modern endüstride bu tür statik bulanık kontrolcülerin yerine ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System - Yapay Sinir Ağı Tabanlı Bulanık Mantık) veya Bulanık Mantık ile Entegre edilmiş Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning) algoritmaları kullanılmaktadır. Güncel yaklaşımlar, sistemin geçmiş yıllardaki hidrolojik verilerini ve borsa geçmişini yapay sinir ağları ile analiz ederek üyelik fonksiyonlarının sınırlarını ve kural tabanını veri odaklı olarak otomatik optimize eder. Tasarladığımız bu sistem ise, öğrenme maliyeti gerektirmeyen, hafif, doğrudan PLC/SCADA cihazlarına gömülebilecek kararlılıkta ve hızda çalışan güvenilir bir taban mimaridir.

5. Kaynakça

Zadeh, L. A. (1965). "Fuzzy Sets". Information and Control, 8(3), 338-353.

Mamdani, E. H. & Assilian, S. (1975). "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller". International Journal of Man-Machine Studies, 7(1), 1-13.